昆仑银行集中采购项目需求

昆仑银行2022年度机房运维服务项目

（编号：KLBJC-2022-002）

昆仑银行股份有限公司

2022年 5月

## 需求概述

### 项目目标

切实提高昆仑银行生产中心及同城灾备中心机房基础设施与IT设备应急保障、快速响应能力，保障昆仑银行信息系统业务连续性，按照机房运维总体工作要求，全面完成运维服务期内的各项工作。

### 适用范围

本项目服务地点如下：

A．主生产中心：北京市昌平区沙河镇中国石油科技园A29地块数据中心（含M17、M18、M6、M9模块）；

b．同城灾备中心：北京石景山区京原路7号骅悦隆大厦10层。

## 定义和术语

不涉及。

# 第二章 功能（或技术）需求

## 功能（或技术）需求说明

本项目主要是由服务方通过在昌平、八角两地机房提供运维服务、基础设施保障、设备巡检、安全管理、技术咨询、项目管理等技术服务工作，以保证我行机房基础设施安全稳定运行。

## 详细功能（或技术）描述

    - 机房运行管理服务

为我行机房提供7*24小时的日常管理服务，包括机房服务响应、人员出入、机房内施工管理、设备变更管理、设备及配件临时存放管理、备份介质管理、设备场地管理、设备用电管理等。

    - 基础设施保障服务

为保证我行数据中心机房7*24小时不间断运行，提供稳定可靠的基础设施场地和基础设施场地配套资源运行监控和维护保养，包括7*24小时机房环境监控、人员定时巡检，以及针对各基础设施的健康检查、应急演练和故障排查、解决等工作。并在昆仑银行重保、年结等关键时间节点加大保障力度。

    - 设备巡检服务

为保障我行业务连续性，提供数据中心内设备巡检服务，包括IT设备巡检、故障上报等工作。

    - 安全管理服务

为保证数据中心安全运行，向我行提供机房安全管理服务。

    - 技术咨询服务

为我行提供数据中心机房相关的技术支持和咨询服务，包括技术文档编写、制度流程制定、机房产出文档管理、服务规划等工作，以帮助我行更好的对各数据中心机房进行管理，并协助完成监管、第三方或集团审计等所需材料的收集整理工作。

    - 项目管理

为保证运维服务有效实施、符合项目需求和按计划完成，必须实施严格的项目管理和项目控制，对项目的计划、进度、完成质量和跟进问题进行跟踪和管理达到规范管理的要求、实现合同约定的各项服务水平要求和各项指标要求，包括风险管理、事件管理、变更管理、报告管理、质量管理等。

# 第三章 非功能需求

## 非功能需求说明

不涉及。

## 详细非功能描述

不涉及。

# 第四章 服务需求

## 服务需求说明

    - 项目服务期限

自2022年7月1日起至2023年6月30日，如在此期间涉及昌平、八角机房租赁合同续签，则运维服务工作自动进行延续。

    - 项目工作计划

- 服务方须对本项目制定相应的工作计划安排，包括各时期、

各阶段、各专业应急演练起始时间，完成时间等，以书面的形式详细描述应急演练每一阶段操作步骤、操作内容、工作流程、工作方式、完成情况、检验方式、验证结果、人员分配等，并通知我行相关人员进行全程参与。

- 服务方需进行对机房运行环境有影响的操作时，应及时以

书面形式通知我行，得到书面许可后方可进行。

- 服务方须配合我行对其机房运维工作的检查，按照我行

监管要求保存历史影像及纸质资料，提供真实、准确、有效的机房基础设施设备维保记录及相关资料。

    - 项目实施保证

- 服务方对本项目的承诺：包括公司对本项目的重视程度、公司的实施能力、组织机构、人力资源配备、进度保证及工作方式等。配备人员数量应满足项目需要，不得因为职责交叉影响项目的正常开展。

- 服务方须选派1名驻场项目经理，熟悉各类基础设施设备运行及维保情况，熟练操作各类基础设施设备及准确判断各类基础设施设备故障原因。

    - 工作方式

服务方对本项目的人员、技术、质量、进度等负责，我行积极配合并提供必要的工作环境。

## 详细服务描述

服务方须按附表工作范围中服务说明所要求事项，完成相应工作及我行临时安排有关机房运维相关事项，并以书面交付物的形式进行反馈。

昆仑银行机房运维服务工作范围

| 序号 | 服务类型 | 服务描述 | 服务名称 | 服务说明 | 执行标准 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房运行管理服务 | 为机房提供7*24小时的机房日常管理服务。 | 服务概况 | 机房7*24小时人员值班值班电话接听、服务请求响应、交接班工作 |  |  |
| 2 |  |  |  | 提供相关人员出入、设备出入手续的办理与协调进入机房内人员的陪同及管理 |  |  |
| 3 |  |  |  | 7*24小时进行设备进出登记 |  | 设备出入记录 |
| 4 |  |  |  | 紧急情况下银行提前30分钟提出设备进出申请，30分钟内完成设备进出手续的办理设备，进出时间、数量不受限制 | 30分钟内 | 设备出入记录 |
| 5 |  |  |  | 正常情况下银行提前1日提出设备进出申请，乙方1日内完成设备进出手续的办理，设备进出时间、数量不受限制 | 1日内 | 设备出入记录 |
| 6 |  |  |  | 根据设备用电需求对设备加电、上下架进行管理，对下架后或上架前临时需要存放在库房内的设备或备件进行管理 |  |  |
| 7 |  |  |  | 物理带库磁带加载、卸载，完成同城存放和取回工作 |  |  |
| 8 |  |  |  | 对设备物流通道、部署空间、摆放位置、承重等场地环境进行准备 |  | 服务报告 |
| 9 |  |  |  | 根据设备用电需求和网络需求对场地资源进行核实以及必要的改造，并按照银行要求对所铺设强电线路电压等参数进行测量 |  | 服务报告 |
| 10 |  |  |  | 对设备进场前后机房内的场地、用电、制冷等情况进行评估并出具报告，对近期可能会出现的资源紧张的情况也需说明并给出整改方案 |  | 服务报告 |
| 11 |  |  |  | 机房内施工单及施工内容的审核、监督与确认工作 |  |  |
| 12 |  |  |  | 根据银行指令协助完成所需要的配合工作 |  |  |
| 13 | 基础设施保障服务 | 为保证昆仑银行昌为保证昆仑银行数据中心机房7X24小时不间断运行，提供稳定可靠的基础设施场地和基础设施场地配套资源运行监控和维护保养 | 机房环境保障 | 根据银行年度应急演练计划进行各项响应演练工作 |  |  |
| 14 |  |  |  | 协助进行基础设施设备报障、故障排查、确认等工作 |  |  |
| 15 |  |  |  | 基础设施设备日常巡检，每天定时巡检、记录机房环境情况，隐患排查 | 6次/天 | 巡检记录 |
| 16 |  |  | 供配电系统 | 数据中心高压及低压配电系统、后备发电机、UPS的日常巡检与维护；每天定时巡检、记录机房配电系统的运行情况；隐患问题排查，发现问题及时处理 | 6次/天 | 巡检记录 |
| 17 |  |  |  | 定期进行发电机空载测试、带载测试，检查机组工作状况并记录运行参数； 定期进行UPS电池放电测试，关键组件维护保养，发现问题及时处理 | 1次/半年 | 测试报告 |
| 18 |  |  |  | 定期组织厂商进行设备例行维护，老化组件更换 | 1次/季度 | 维护报告 |
| 19 |  |  | 空调系统 | 每天定时检查机房的环境温湿度，确保机房始终处于符合国家A级机房标准的恒温、恒湿、新风状态 | 6次/天 | 巡检记录 |
| 20 |  |  |  | 监控空调系统运行情况，隐患问题排查，发现问题及时处理。每月组织厂商例行预维护 | 1次/月 | 测试报告 |
| 21 |  |  | 消防系统 | 每月巡检记录消防系统的运行情况、功能完整性，定期组织进行消防培训和演练。定期组织厂商例行预维护 | 1次/月 | 测试报告 |
| 22 |  |  | 监控报警 | 对机房的供配电、温湿度环境、漏水、空调、安全等重要设施进行7*24小时集中监控，并实现声光报警 | 7*24小时 | 监控记录 |
| 23 |  |  |  | 对机房的漏水检测系统每月进行检查测试 | 1次/月 | 测试报告 |
| 24 |  |  |  | 定期组织厂商对环境监控系统进行维护 | 1次/月 | 维护报告 |
| 25 |  |  |  | 视频监控系统维护及操作，每月对监控录像系统进行维护保养 | 1次/月 | 维护报告 |
| 26 |  |  | 值班室管理 | 银行值班室监控设备维护、日常操作、巡检等，人员出入登记、现场管理等 |  |  |
| 27 |  |  | 保洁 | 定期机房地面、墙壁和空调表面的卫生清洁服务，并采用低风险的清洁方式 | 1次/月 | 维护报告 |
| 28 |  |  |  | 所有检查维护行为均需做详细的记录 |  | 维护记录、报告 |
| 29 | IT设备巡检服务 | 为保障昆仑银行业务连续性，提供数据中心内IT设备巡检服务 | IT设备巡检 | 机房内IT设备日常巡检，每天定时巡检、记录设备的故障情况 | 6次/天 | 巡检记录 |
| 30 |  |  | 故障上报处理 | 根据流程将设备故障情况上报相关责任人，并记录存档 |  |  |
| 31 | 安全管理服务 | 为保证数据中心安全运行，向银行提供机房安全管理服务 | 安防巡检 | 提供7*24小时保安巡视，定期对门禁系统运行情况进行检查和维护 | 7*24小时 | 巡检记录 |
| 32 |  |  |  | 机房应实施严格的环境安全管理制度其中包含多重门禁控制、楼宇保安巡逻等 |  | 巡检记录 |
| 33 |  |  |  | 为机房配备闭路电视监控系统、门禁系统，对机房实行7*24小时的实时监控，未经授权人员不得进入银行所在办公区域及机房场地 |  | 监控记录 |
| 34 |  |  |  | 对机房部署视频监控系统，监控记录应保留90天以上 |  | 监控记录 |
| 35 |  |  | 门禁授权 | 根据银行提供的授权人员名单开通进入数据中心所在楼宇及机房的门禁权限 | 2小时以内 | 门禁授权记录 |
| 36 |  |  |  | 提供银行机房区域物理访问安全，保存详细的出入人员电子门禁记录，记录应保留一年以上 |  | 门禁记录 |
| 37 |  |  | 人员管理 | 机房应有7*24小时值班人员负责机房出入登记和访问管理严格管理机房准入制度 | 7*24小时 | 值班记录 |
| 38 |  |  |  | 对机房内所有物品实行严格的事前进出审批及进出登记制度，协助进行设备和物品的出入手续办理 |  | 设备出入记录 |
| 39 |  |  |  | 对授权进入机房内的人员全程陪同并作记录，记录内容主要包括人员所需要操作的设备型号、进入目的、出入时间 |  | 人员出入记录 |
| 40 |  |  |  | 7*24小时进行出入人员登记和陪同，紧急情况下获得授权后5分钟内完成人员出入手续的办理。正常情况下获得授权后15分钟内完成人员出入手续的办理 | 7*24小时 | 人员出入记录 |
| 41 | 技术咨询服务 | 为昆仑银行提供数据中心机房相关的技术支持和咨询服务，包括技术文档编写、制度流程制定、机房产出文档管理、服务规划等工作，以帮助昆仑银行更好的对个数据中心机房进行管理，并顺利通过各类外部审查 | 技术支持 | 协助昆仑银行完成数据中心标准化、统一化管理 |  |  |
| 42 |  |  | 咨询服务 | 协助昆仑银行完成制度流程制定和数据中心产出物文档标准化工作 |  |  |
| 43 |  |  |  | 协助昆仑银行完成监管、第三方或集团审计等所需材料的收集整理工作。 |  |  |
| 44 | 项目管理 | 为保证运维服务有效实施、符合项目需求和按计划完成，必须实施严格的项目管理和项目控制，对项目的计划、进度、完成质量和跟进问题进行跟踪和管理达到规范管理的要求、实现合同约定的各项服务水平要求和各项指标要求 | 风险管理 | 对数据中心机房进行风险管理，主要包括识别风险，收集相关信息、进行风险评估、制定风险应对策略、提出和实施风险应对措施、监督与改进等工作 |  |  |
| 45 |  |  | 事件管理 | 对数据中心日常运维过程中的事件及服务请求，恢复被中断或受到影响的服务，以满足昆仑银行的要求，事件包括故障事件、服务请求事件、安全事件、重大事件等 |  |  |
| 46 |  |  | 变更管理 | 制定项目变更流程，针对变更请求，提供变更管理、监督、审核等工作 |  |  |
| 47 |  |  | 报告管理 | 根据数据中心事件、变更、运行管理服务，向银行提供日报、月报、人员进出登记表，管理设备移入移出申请及记录等表单、报告 |  |  |
| 48 |  |  | 质量管理 | 成立质量管理组，以银行管理要求和业务需求为导向，对运维服务进行持续优化、持续交付满足服务级别协议的服务 |  |  |
| 49 |  |  | 项目组织 | 成立运维项目组，明确人员分工，建立与银行沟通渠道，整体负责项目管理工作；指派1名驻场运维服务经理，负责沟通并协调解决针对此项目运维方内部工作 |  | 项目计划 |
| 50 |  |  |  | 负责提出项目的时间计划和安排并负责项目计划的实施工作 |  | 项目计划 |
| 51 |  |  |  | 负责项目的组织架构的建立、项目各个工作小组的分工职责和任务安排检查各项工作的进展情况 |  | 项目计划 |
| 52 |  |  |  | 负责项目问题的发现、跟踪和协调解决 |  | 服务、问题报告 |
| 53 |  |  | 项目改进 | 依据约定服务水平对运维服务情况进行监控和自我检查 | 1次/月 | 服务、问题报告 |
| 54 |  |  |  | 保持与银行的良好沟通，了解银行的服务需求并及时响应反馈 |  | 服务、问题报告 |
| 55 |  |  |  | 每月向银行提交服务报告，包括该段时间内银行所在机房区域基础设施运行状况及相关服务水平情况；针对运维服务标准的履行情况，调查有关问题并查找未达到服务水平的原因，提交服务改进计划，落实有关服务改进措施 | 1次/月 | 服务、问题报告 |
| 56 |  |  |  | 定期或根据需要组织召开运维服务总结例会，总结机房基础设施维护的执行情况和相关厂商的服务情况 | 1次/月 | 服务、问题报告 |
| 57 |  |  | 项目沟通 | 负责项目的沟通安排，负责组织项目例会和定期的协调会议，定期向银行报告项目进展情况和需要关注和解决的事项，跟进解决项目管理中出现的问题 | 1次/月 | 服务、问题报告 |